
青岛市房间空气调节器产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每种产品抽取样品3台（套），其中2台（套）作为检验样品，1台（套） 作为备用样品。
2 检验依据
表1-1 转速一定型（定频）房间空气调节器产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	4
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	5
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	6
	机械强度（GB/T 4706.1—2024、GB/T

4706.32—2024不包括第21.101条试验)
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	7
	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.32

—2012不包括第22.46条试验；GB/T

4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024

不包括第22.46、22.57、22.116、

22.118、22.121、22.122、22.125、

22.132条试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	8
	内部布线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	9
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	10
	外部导线用接线端子

或外部导体用接线端子
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	11
	接地措施
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	12
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	13
	额定制冷量
	GB/T 7725—2004

GB/T 7725—2022

	14
	额定制冷消耗功率
	GB/T 7725—2004

GB/T 7725—2022

	15
	额定制热量
	GB/T 7725—2004

GB/T 7725—2022

	16
	额定制热消耗功率
	GB/T 7725—2004

GB/T 7725—2022

	17
	额定低温制热量
	GB/T 7725—2004

GB/T 7725—2022

	18
	额定低温制热消耗功率
	GB/T 7725—2004

GB/T 7725—2022

	19
	能效等级（制冷季节能源消耗效率）

或能效等级（全年能源消耗效率）
	GB 21455—2019

	20
	待机功率（额定制冷量≤4500W）
	GB 21455—2019

	21
	噪声
	GB 19606—2004

GB/T 19606—2024

	22
	端子骚扰电压（连续骚扰）

或骚扰电压（连续骚扰）/骚扰电流（连

续骚扰）
	GB 4343.1—2018

GB 4343.1—2024

	23
	骚扰功率、辐射骚扰

或骚扰功率、辐射骚扰（电场）
	GB 4343.1—2018

GB 4343.1—2024


表1-2  转速可控型（变频）房间空气调节器产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	4
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	5
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	6
	机械强度（GB/T 4706.1—2024、
GB/T 4706.32—2024不包括第21.101
条试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	7
	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.32
—2012不包括第22.46条试验；GB/T
4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024
不包括第22.46、22.57、22.116、
22.118、22.121、22.122、22.125、
22.132条试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	8
	内部布线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	9
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	10
	外部导线用接线端子

或外部导体用接线端子
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	11
	接地措施
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	12
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005

GB 4706.32—2012

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.32—2024

	13
	额定制冷量
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	14
	额定制冷消耗功率
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	15
	额定中间制冷量
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	16
	额定中间制冷消耗功率
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	17
	额定制热量
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	18
	额定制热消耗功率
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	19
	额定中间制热量
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	20
	额定中间制热消耗功率
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	21
	额定低温制热量
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	22
	额定低温制热消耗功率
	GB/T 7725—2004
GB/T 7725—2022

	23
	能效等级（制冷季节能源消耗效率）或能效等级（全年能源消耗效率）
	GB 21455—2019

	24
	待机功率（额定制冷量≤4500W）
	GB 21455—2019

	25
	噪声
	GB 19606—2004

GB/T 19606—2024

	26
	端子骚扰电压（连续骚扰）
或骚扰电压（连续骚扰）/骚扰电流
（连续骚扰）
	GB 4343.1—2018
GB 4343.1—2024

	27
	骚扰功率、辐射骚扰
或骚扰功率、辐射骚扰（电场）
	GB 4343.1—2018
GB 4343.1—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 4706.32—2024 家用和类似用途电器的安全 第32部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值
GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值

GB 21455—2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级
GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具安全技术规范
GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范
GB/T 7725—2004 房间空气调节器

GB/T 7725—2022 房间空气调节器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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